MECÂNICA DOS FLUIDOS

RELATÓRIO DE BOMBAS

ELABORADORES:

Marcelo Camilo Alves Costa         NUSP: 3675543

Érico Resende Santos		     NUSP: 3669488

Luciano Barbosa Chieco                NUSP:  3645677

Marcelo Massaki Kawaguchi         NUSP:  3629566

Marcos Flamini                             NUSP:  2837653

1. RESUMO

O relatório descreve a experiência realizada sobre uma bomba centrífuga no dia 17/04/1996.

Os objetivos estão descritos no item 2. No item 3, são descritos os fundamentos teóricos enfatizando as teorias de análise dimensional e semelhança. Alguns tópicos como considerações da parte elétrica, cálculos de vazão e carga manométrica bem como as fórmulas necessárias, são omitidos pois serão tratados com mais detalhe no item 4.

No item 4, são discutidos os procedimentos para medição de dados necessários à condução da experiência e métodos para obtenção dos resultados. Ele contém três subdivisões que tratam de potência e rendimento elétrico, medição de vazão e de carga manométrica.

Os dados coletados e os resultados obtidos são apresentados nos itens 6 e 7 respectivamente. O item 5 descreve o sistema e aparelhos utilisados.

Finalmente no item 8 são discutidas as conclusões e análises dos resultados. As referências bibliográficas estão no item 9.

2. OBJETIVOS

O objetivo da experiência é o  estudo de uma máquina de fluxo do tipo bomba centrífuga através do levantamento de curvas características com o suporte da análise dimensional, bem como a análise de bombas geometricamente semelhantes com o suporte da teoria da semelhança.

A análise dos parâmetros envolvidos e a obtenção dos grupos adimensionais visa correlacionar os dados experimentais de forma a obter um modelo satisfatório com um número mínimo de medições.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

As bombas são máquinas de fluxo que transferem energia ao fluido. No caso foi analisada uma bomba elétrica.Ela converte energia elétrica em energia mecânica e hidráulica (aumento de pressão e vazão).A potência elétrica gerada e a potência desenvolvida pela bomba são defasadas por um rendimento elétrico que é numericamente igual a um fator de potência. A análise das potências elétricas será tratada no item 4.

Os parâmetros envolvidos no escoamento de um fluido através da bomba são :

µ- viscosidade dinâmica do fluido

- massa específica do fluido

D    - diâmetro do rotor da bomba

W   - potência consumida pela bomba

N    - rotação do rotor

Q    - vazão em volume

c     - velocidade do som

E   = gHm  - energia por unidade de massa fornecida ao fluido.

Através do teorema de Buckingham chegamos aos seguintes adimensionais :

(   ,    , -1    ,  -1   ,   )  =  0

onde

1   =     = Ch  -  coeficiente manométrico

2   =         = Cq  -  coeficiente de vazão

3   =  -1    =  Cw   -  coeficiente de potência

4   =   -1 ND2   =  R   -  número de Reynolds

5   =     =  M   -  número de Mach.

No escoamento em questão o número de Reynolds é elevado e sua variação é irrelevante nessa análise.Podemos despresar também o número de Mach pois o fluido é incompressível e a velocidade do som também é irrelevante.

O adimensional 3 pode ser substituido por outro ( 3’ ) da forma :

3’  =

Concluimos que 3’ é mais relevante no caso pois ele relaciona a perda de potência na bomba. Ele é denominado rendimento () e é dado por :

  =    =     .

Ficamos assim com os 3 adimensionais :

Ch  =    (1)

Cq  =      (2)

    =      (3’)

Concluimos que, conhecidas as condiçoes de operação de uma bomba, podemos determinar as de outra geometricamente semelhante através desses três adimensionais variando D e N. Essas relações são conhecidas como “leis” das bombas.

Maiores detalhes acerca de medição e manipulação dos parâmetros, bem como o tratamento dos dados e incertezas serão discutidos no item 4.

4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

4.1     Especificação e rendimento da bomba :

Durante a experiência foram medidas a potência ativa(Pat) através de um watímetro, a tensão através de um voltimetro e a corrente através de um amperímetro.A potência ativa é a potência convertida em trabalho mecânico.A potência aparente(Pap) é a fornecida pela fonte e calculada pela fórmula  Pap = V i  para circuitos trifásicos.Com isso podemos calcular o fator de potência(cos)  dado pela fórmula  cos = . De acordo com a especificação da bomba iremos fazer a aproximação : rendimento elétrico é numericamente igual ao fator de potência.

Sabendo o rendimento elétrico, podemos calcular a potência consumida pela bomba(W)  dada pela relação : W = rendimento elétrico . Pat. Como já observado, o rendimento da bomba é dado por :   = . Para o cálculo dos resultados foram levados em consideração os erros nas medições de acordo com os aparelhos de medida.

4.2    Vazão no escoamento :

Durante a experiência foram medidos 5 valores de vazão regulados através de um registro(vide item 5).Os valores de vazão foram medidos por pesagem. A água é recolhida em um reservatório sobre uma balança por um tempo cronometrado medindo-se assim a vazão em massa que será convertida para vazão em volume Q = -1    .No cálculo dos resultados foi levado em consideração o erro de cronometragem e de medição da balança.

4.3    Carga manométrica :

A carga manométrica fornecida pela bomba é dada por   Hm  =  Hs - He, onde Hs é a carga total na seção de saída da bomba e He é a carga total na seção de entrada da bomba. As cargas são dadas por :

He =  -1 Pe  + e + ze

Hs =  -1 Ps   + s + zs

e e s  valem aproximadamente 1.

Durante a experiência foram medidas as pressões na saída e na entrada através do manômetro e do vacuômetro respectivamente.A diferença de cota na bomba será medida na instalação assim como os diâmetros da tubulação na entrada e saída. As velocidades podem ser obtidas a partir das vazões e diâmetros. Igualmente foram considerados os erros nos aparelhos de medida.

Os dados coletados estão apresentados no item 6.

Os erros foram estimados de acordo com cada aparelho de medida.Durante os cálculos foram consideradas fórmulas de propagação.

Finalmente para caracterizar o escoamento com a bomba em questão, levantamos curvas da altura de carga ( Hm) e da potência (W) em função da vazão e para caracterizar bombas semelhantes levantamos curvas de 1 em função de 2 e do rendimento em função da potência. As curvas obtidas estão em anexo nos gráficos 1 e 2.

5. DESCRIÇÃO DO APARATO EXPERIMENTAL

O equipamento utilizado na experiência é constituído por :

- uma bomba centrífuga

- um manômetro na saída da bomba

- um vacuômetro na entrada da bomba

- uma balança

- uma válvula de três vias

- um registro regulador de vazão

- um amperímetro

- um voltímetro

- um watímetro.

O esquema da instalação está na figura 1.

6. APRESENTAÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS

A diferença de cotas na entrada e saída da bomba é  0,17 m.

Os diâmetros na entrada e saída da bomba são 0.0388m e 0.0296m respectivamente.

O diâmetro do rotor é 0,12m e a rotação 1710rpm.

Os outros dados coletados estão apresentados na tabela 1 em anexo.

7. RESULTADOS CALCULADOS E RESPOSTAS A QUESTÕES PROPOSTAS

Os resultados calculados estão apresentados na tabela 2 em anexo. Prosseguimos à resposta das seguintes questões propostas :

a) Levantar as curvas características da bomba.

b) Levantar as curvas características de bombas geometricamente semelhantes.

c) Se for transportado óleo (  = 850 kg/m3 ), qual das curvas características varia ?

d) Levantar as  curvas  características  de uma  bomba  semelhante, com Dp = 1/3 Dm e    Np = 2 Nm, com mesmo fluido.

As curvas referentes às questões a e b estão representadas nos gráficos 1 e 2 respectivamente.

Resp. questão c.:

Se for transportado óleo, varia o parâmetro massa específica do fluido.Como a bomba é a mesma, os adimensionais não se alteram. Logo as curvas da carga manométrica e potência em função da vazão são as únicas que se alteram.

Resp. questão d.:

De acordo com as leis das bombas, sabemos que os adimensionais 1, 2 e 3’ são os mesmos para o modelo e protótipo. Variando D e N conforme especificado, calculamos novos valores para a carga  manométrica e para a vazão através dos adimensionais 1 e 2 respectivamente. Com esses valores, calculamos um novo valor para a potência consumida pela bomba através do adimensional 3’. Esquematicamente o roteiro dos cálculos é o seguinte:

1. 1(m) = 1(p), obtemos Hm do protótipo.Hmp=4/9 Hmm.

2. 2(m) = 2(p), obtemos Q do protótipo. Qm=2/27 Qp.

3. 3’(m) = 3’(p), obtemos W do protótipo. Wm=8/243 Wp.

Os resultados obtidos estão representados na tabela 3.  As curvas características foram então traçadas conforme essa tabela e estão representadas no gráfico 3.

8. ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

Como explicado no item 4, os valores medidos estão acompanhados de incertezas decorrentes do método de medição. As curvas características obtidas, concordam com o previsto para o comportamento de uma bomba centrífuga ensaiada a velocidade constante como no caso da experiência.

As principais conclusões foram :

- Importância da análise dimensional e teoria da semelhança na realização de experiências como uma forma de diminuir o número de testes necessários para prever o comportamento de um determinado dispositivo. No caso, pudemos prever o comportamento de uma bomba diferente da ensaiada sem a necessidade de realizar testes em outra bomba.

- A transformação de energia elétrica em energia mecânica e hidráulica envolve perdas que devem ser minimizadas no projeto da máquina, em função de aumentar o rendimento.

- A análise das curvas da carga manométrica e potência consumida em função da vazão revelam que a potência consumida aumenta com o aumento da vazão. A análise das curvas dos adimensionais revela que existe uma vazão na qual o rendimento é máximo.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fox, R.C. e McDonald, A.T., Introdução à Mecânica dos Fluidos. Tradução da 4ª edição. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 1995.

Bydlowski, J.M. e outros, Guia de Laboratório. São Paulo. EPUSP. 1993.

Tabela II- Resultados

| Q(kg/s) | Q(10-3 m3/s) | Hm (m) | HmQ(W) | Pap(W) | Pat(W) | cos() | W(W) |  | Cq | Ch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 18.67.93 | 0 | 81741 | 31816 | .62.03 | 51010 | 0 | 0 | 15.96.80 |
| 1.75 | 1.75.09 | 14.08.70 | 24612 | 99450 | 50725 | .71.04 | 71010 | .50.03 | .036.02 | 12.04.60 |
| 2.41 | 2.41.12 | 10.38.52 | 25013 | 108554 | 59030 | .74.04 | 80010 | .42.02 | .049.002 | 8.87.44 |
| 2.72 | 2.77.14 | 8.01.40 | 22211 | 112056 | 64532 | .76.04 | 85010 | .34.02 | .056.003 | 6.85.34 |
| 3.41 | 3.41.17 | 2.68.13 | 915 | 120760 | 70135 | .76.04 | 92010 | .13.01 | .069.003 | 2.29.11 |

Tabela III-Resposta à questão d.

| Hmp(m) | Qp(10-4m3/s) | Wp(W) |
| --- | --- | --- |
| 8.30.42 | 0 | 10.5.5 |
| 6.26.31 | 1.30.07 | 16.7.8 |
| 4.61.23 | 1.79.09 | 19.41.0 |
| 3.56.18 | 2.05.10 | 21.21.1 |
| 1.19.06 | 2.53.13 | 23.11.2 |

Tabela I- Dados

| Pentrada(Kgf/m2) | Psaida(kgf/m2) | Pot(Kw) | V(V) | I(A) | mo(kg) | mf(kg) | t(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | (18.5.1)x103 | .51.01 | 2051 | 2.3.1 | - | - | - |
| (2.5.1)x103 | (16.2.1)x103 | .71.01 | 2051 | 2.8.1 | 35.1.1 | 177.3.1 | 81.3.5 |
| (4.9.1)x103 | (14.7.1)x103 | .80.01 | 2021 | 3.1.1 | 34.5.1 | 154.3.1 | 49.8.5 |
| (6.5.1)x103 | (13.8.1)x103 | .85.01 | 2021 | 3.2.1 | 34.4.1 | 159.3.1 | 45.1.5 |
| (9.8.1)x103 | (11.5.1)x103 | .92.01 | 2051 | 3.4.1 | 28.9.1 | 159.0.1 | 38.7.5 |