I.  INTRODUÇÃO :

Este trabalho trata do estudo das máquinas de fluxo em particular as bombas, através da análise dimensional.

Estudaremos também as grandezas relevantes à caracterização de uma bomba e uma família de bombas dinamicamente semelhantes.

Para tanto, foi utilizado uma bomba centrífuga, acionada por um motor elétrico.

II.  OBJETIVOS :

Temos como principais objetivos nesta experência:

-  caracterização do funcionamento de uma bomba centrífuga, obtendo suas curvas características;

- levantar as curvas representativas das bombas dinamicamente semelhantes à en-saiada através do estudo da análise dimensional;

-  estudar a curva característica da bomba ensaiada para o fluxo de outro fluido, no caso óleo de peso específico 850 kgf/m3.

III.  FUNDAMENTOS  TEÓRICOS :

Máquinas de fluxo são máquinas que extraem ou fornecem, de modo contínuo, energia de um fluido.

Há diversos tipos de máquinas de fluxo, classificadas segundo vários critérios, porém estudaremos em particular as bombas, que cedem energia ao fluido.

Figura:  Classificação das M. F. segundo a direção do escoamento. (radial, axial e mista)

As grandezas que intervém no fenômeno do escoamento de um fluido através de uma máquina de fluxo:

 - massa específica do fluido;

 - viscosidade dinâmica do fluido;

D - diâmetro do rotor da turbo-máquina;

N - número de rotações do rotor;

Q - vazão em volume;

c - velocidade do som nas condições de operação;

E = g.Hm - energia por unidade de massa fornecida ou retirada do fluido;

W - potência consumida ou desenvolvida pela turbo-máquina.

A função representativa do fenômeno é:

f ( , , D, N, E, W, Q, c ) = 0.

Utilizaremos, então, o teorema dos "".

A matriz dimensional é:

|  |  | D | N |  | E | W | Q | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L | -4 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| T | 2 | 0 | -1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 |

| 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -4 | 1 | 0 | = -1. Como -1 ¹ 0, tomaremos por base { , D, N }. |
| 2 | 0 | -1 |  |

[] = 1. [] . [D] . [N].		[E] = 2. [] . [D] . [N].

F.L-2.T = 1. F.L-4.T2.L.T	L2.T-2 = 2. F.L-4.T2.L.T

F:  = 1.				F:  = 0.

L: -4. +  = -2.  ==>   = 2.		L: -4. +  = 2.   ==>   = 2.

T:  2  -  =1.      ==>  = 1.		T:  2  -  =-2.    ==>   = 2.

[W] = 3. [] . [D] . [N].		[Q] = 4. [] . [D] . [N].

F.L.T-1 = 2. F.L-4.T2.L.T	L3.T-1 = 2. F.L-4.T2.L.T

F:  = 1				F:  = 0

L: -4. +  = 1.    ==>   = 5.	L: -4. +  = 3.   ==>   = 3.

T:  2  -  = -1.    ==>   = 3.	T:  2  -  = -1    ==>   = 1.

[c] = 5. [] . [D] . [N].

L1.T-1 = 5. F.L-4.T2.L.T

F:  = 0

L: -4. +  = 1.    ==>   = 1.

T:  2  -  = -1.    ==>   = 1.

Denominaremos:

1 = número de Reynolds (Re);

2 = coeficiente manométrico (Ch);

3 = coeficiente de potência (Cw);

4 = coeficiente de vazão(Cq);

5 = número de Mach (M).

Como as máquinas operam em regime turbulento, e portanto com número de Reynolds elevado, a sua variação não possui influência significativa nos demais admensionais, o que nos permite desprezá-lo para análise.

Podemos desprezar também o número de Mach, pois trataremos de fluidos incompressíveis, e a velocidade do som não é um parâmetro relevante.

Observemos o adimensional , tal que:

Como E = g.Hm  e  = g:

, então, representa a eficiência da máquina.

Desta maneira, utilizamos os adimensionais , Cq e Ch na análise das máquinas hidráulicas.

Caracterizamos o funcionamento das máquinas através de gráficos empíricos Hm=f(Q) e W=f(Q). Para caracterizar uma família demáquinas dinamicamente semelhantes, utilizamos as curvas Ch=f(Cq) e =f(Cq).

Figura 01: ( a ) - Curvas características de uma bomba;

( b ) - Curvas características de uma família de bombas semelhantes.

IV.  EQUIPAMENTO :

O equipamento (Figura 02) é constituído basicamente de:

-  uma bomba centrífuga operando com rotação constante, N = 1710 rpm;

-  uma manômetro na secção de saída da bomba (M);

-  um vacuômetro na secção de entrada da bomba (V);

-  uma balança volumétrica;

-  uma válvula de três vias (Val);

-  um registro regulador de vazão (Q);

-  um amperímetro (A);

-  um wattímetro(W);

-  um voltímetro (Vol).

Figura 02:  Esquema do equipamento utilizado.

V.  PROCEDIMENTO :

Consiste em levantar as curvas características da bomba centrífuga.

Para isto efetuamos a leitura do manômetro, do vacuômetro, do amperímetro, do voltímetro e do wattímetro para 5 vazões distintas, sendo estas vazões calculada através de uma amostra do fluido pelo método das pesagens.

Medimos também a diferença de cota entre as secções de entrada e saída da bomba.

VI.  DADOS E ANÁLISE :

Dados da bomba:

- Diâmetro do tubo de entrada:  De = (38,8 ± 0,1) mm.

- Diâmetro do tubo de saída:  Ds = (29,6 ± 0,1) mm.

- Diâmetro do rotor: D = (120,0 ± 0,5) mm.

- Diferença de cota:  zs - ze = 8 cm.

- Velocidade do rotor: N = 1710 rpm => f = 28,5 Hz.

água = 104 N/m3.	g = 9,8 m/s2.

Os dados experimentais obtidos pela leitura dos instrumentos foram:

U = (195,0 ± 2,5) V	t = (20,0 ± 0,2) s

| Medida | mi (kg) | mf (kg) | Pe (mH2O) | Ps (kgf/cm2) | i (A) | W(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35,30 ± 0,05 | 77,75 ± 0,05 | -0,46 ± 0,01 | 1,55 ± 0,05 | 4,35 ± 0,05 | 1,1750 ± 0,0125 |
| 2 | 34,10 ± 0,05 | 76,05 ± 0,05 | -0,45 ± 0,01 | 1,55 ± 0,05 | 4,35 ± 0,05 | 1,1750 ± 0,0125 |
| 3 | 34,30 ± 0,05 | 75,85 ± 0,05 | -0,43 ± 0,01 | 1,58 ± 0,05 | 4,30 ± 0,05 | 1,1700 ± 0,0125 |
| 4 | 34,45 ± 0,05 | 73,40 ± 0,05 | -0,39 ± 0,01 | 1,60 ± 0,05 | 4,25 ± 0,05 | 1,1625 ± 0,0125 |
| 5 | 32,25 ± 0,05 | 65,60 ± 0,05 | -0,29 ± 0,01 | 1,65 ± 0,05 | 3,95 ± 0,05 | 1,1375 ± 0,0125 |

Tabela 01: Dados experimentais.

A) Levantamento da curva característica da bomba:

| Medida | Q (10-3m3/s) | Hm (m) | Wb (KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,123 ± 0,022 | 16,4 ± 1,6 | 1,47 ± 0,17 |
| 2 | 2,098 ± 0,021 | 16,4 ± 1,6 | 1,47 ± 0,17 |
| 3 | 2,078 ± 0,021 | 16,6 ± 1,6 | 1,45 ± 0,17 |
| 4 | 1,948 ± 0,020 | 16,8 ± 1,7 | 1,44 ± 0,17 |
| 5 | 1,668 ± 0,017 | 17,1 ± 1,7 | 1,33 ± 0,17 |

Tabela 02: Cálculo da vazão, Hm e Wb para construção da curva característica da bomba.

As cargas médias nas secções de entrada e de saída são:

Como o regime é turbulento, e = s = 1.

Aplicando a equação de Bernoulli entre a secção de saída e entrada temos:

Hm = Hs - He.

Portanto Hm é calculado por:				A vazão por:

A potência do motor por:			A potência da bomba por:

Wm = Hm..Q

E o rendimento por:

B) Levantamento da curva repesentativa das bombas dinamicamente semelhantes:

| Medida | CQ(10-2) | CH | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,31 ± 0,07 | 13,7 ± 1,3 | 24 ± 4 |
| 2 | 4,26 ± 0,07 | 13,7 ± 1,3 | 23,4 ± 2,3 |
| 3 | 4,22 ± 0,07 | 13,9 ± 1,3 | 24 ± 4 |
| 4 | 3,96 ± 0,06 | 14,1 ± 1,4 | 23 ± 4 |
| 5 | 3,39 ± 0,05 | 14,3 ± 1,4 | 21 ± 4 |

Tabela 03: Cálculo de CH, CQ e rendimento para construção da curva representativa das bombas dinamicamente semelhantes.

Sendo o rendimento  calculado com Wb calculado através do voltímetro e do amperímetro.

C) Estudo do escoamento de um óleo de peso específico  = 850 kgf/m3 e à temperatura =20ºC na bomba que foi ensaiada com água:

Pelas condições de semelhança:

Cqm = Cqp

Chm = Chp

Cwm = Cwp

Como a bomba é a mesma:

KN = KD = Kg = 1

Kq = 1 ==> 	Qm = Qp

Kh = 1 ==> 	Hm = Hp

KW = K

| Medida | Q(10-3m3/s) | Hm (m) | W(kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,000 | 13,86 | 0,3536 |
| 2 | 2,412 | 14,77 | 0,3026 |
| 3 | 1,896 | 16,12 | 0,2601 |
| 4 | 1,427 | 17,11 | 0,2076 |
| 5 | 1,063 | 17,75 | 0,1607 |
| 6 | 0,373 | 17,78 | 0,0561 |

Tabela 04: Cálculo da vazão, da carga e da potência da bomba caso escoe um fluido de = 850 kgf/m3.

D) Estudo das curvas características de uma bomba(protótipo) dinamicamente semelhante à ensaiada (modelo), sendo Dp = 1/3.Dm e Np = 2Nm, para o mesmo fluido:

Como é o mesmo fluido: K = 1.

| Medida | Q(10-3m3/s) | Hm (m) | W(W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2222 | 6,159 | 13,695 |
| 2 | 0,1786 | 6,564 | 11,72 |
| 3 | 0,1404 | 7,164 | 10,074 |
| 4 | 0,1057 | 7,604 | 8,033 |
| 5 | 0,0787 | 7,889 | 6,222 |
| 6 | 0,0276 | 7,902 | 2,173 |

Tabela 05: Cálculo da vazão, da carga e da potência para um protótipo da bomba ensaiada.

VII.  CONSIDERAÇÕES  FINAIS :

Os valores lidos no wattímetro foram utilizadas apenas a nível comparativo com os valores calculados pela equação, supondo que o medidor indicava a potência ativa. Supomos também, que esta potência ativa era a potência transmitida ao eixo da bomba.

Como não possuíamos informações a respeito do motor, consideramos o conjunto motor-bomba como uma máquina de fluxo, e o rendimento foi analisado a nível de conjunto. Na realidade o motor possui um rendimento, ou seja, nem toda potência elétrica consumida é transformada em energia mecânica. Isto justifica os rendimentos relativamente baixos.

Também para compararmos o rendimento da bomba pela potência lida no wattímetro e pela potência calculada a partir da tensão e da corrente, construímos o Gráfico 02 e 03.

Constatou-se a importância e a necessidade da aplicação da análise dimensional, comprovando que a função que relaciona CH (coeficiente manométrico) e CQ (coeficiente de vazão) é a mesma qualquer que seja o fluido. A partir daí foi possível concluir que o traçado da curva característica da bomba utilizada na experiência é sempre igual, qualquer que seja o fluido usado no escoamento.	Observando as curvas características construídas para a bomba utilizada na experiência, obtivemos o efeito do fenômeno no protótipo a partir do modelo. E notamos que tiveram comportamento semelhante, diferindo apenas em seus valores de acordo com uma constante. Em muitas situações não é possível executar ensaios nas dimensões reais do protótipo, o que obriga a ensaiar um modelo ajustando os valores dos parâmetros de forma a obedecer as condições de semelhança, e com isto, extrapolar o protótipo.

BIBLIOGRAFIA :

-  Streeter, Victor Lyle / Evan Benjamin, Wylie;

Mecânica dos Fluidos;

7ª ed.; McGraw Hill; São Paulo; 1982.

-  Fox, Robert W. / McDonald, Alan T.;

Introdução à Mecânica dos Fluidos;

3ª ed.; Ed. Guanabara S.A.; 1988.

-  Bydlowski, Jayme/ Nagata, Minoro/ Tavares, Miriam/ Oliveira Jr., Silvio de;

Guia de Laboratório - Mecânica dos Fluidos;

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.