I. Objetivos

Nesta experiência determinaremos as curvas características de uma bomba centrífuga, utilizando um dinamômetro de torção para medir o torque (e consequentemente a potência) transmitida do motor à bomba.

II. Resumo Teórico

Para o levantamento das curvas características da bomba centrífuga, precisaremos de alguns dados da instalação (do motor, das diferenças de altura, da vazão, entre outros) de modo que possamos construir as tabelas e traçar os gráficos necessários.

Para o cálculo das perdas, tanto localizadas como distribuídas, utilizaremos as fórmulas de Darcy, a saber:

hf=f⋅LD⋅V22ghs=i=1nki⋅Vi22g

Para perdas distribuídas:  (1)

Para perdas localizadas:   (2)

Onde:	V: velocidade do fluido  [m/s]

L: comprimento da tubulação  [m/s]

D: diâmetro médio da tubulação  [m]

f: constante de perda de carga

k: constante de perda de carga

g: aceleração da gravidade  [m/s2]

Sabendo que a vazão é função da velocidade e da área da secção transversal da tubulação, podemos substituir:

Q=V⋅AÛV2=Q2A2

Isto nos permite tratar a perda de carga total (hs+hf) como função exclusivamente de Q.

Para calcular a potência transmitida da bomba ao fluido, são necessários os valores do peso específico da água  (em kgf/m3), da vazão Q (em l/s), e da altura manométrica Hm, que é dada por Bernoulli:

Hm=Hs+Hr+Dz+Vr2−Vs22g

[m]

Onde:	Hs: leitura no vacuômetro [m]

Hr: leitura no manômetro [m]

z: diferença de cota entre o vacuômetro e o manômetro [m]

Vs: velocidade média na sucção [m/s]

Vr: velocidade média no recalque [m/s]

Na nossa experiência podemos admitir que as velocidades Vr e Vs são iguais, e que o manômetro e o vacuômetro estão corretos. Logo, a expressão torna-se:

[m]

Hm=Hs+Hr+Dz

Utilizando a fórmula a seguir, obtemos a potência transmitida da bomba para o fluido:

Pb→f=g⋅Q⋅Hm75

[CV]

Para o cálculo da potência que o motor transmite à bomba, precisamos saber a rotação n (em rpm), o momento torçor Mt (em kgf.m) no eixo da bomba, medido através do dinamômetro de torção, para então aplicarmos estes valores na fórmula a seguir:

[CV]		onde:		w=p⋅n30  [rad/s]

Pm→b=Mt⋅w75

O momento torçor será obtido, como dito anteriormente, através do dinamômetro de torção Amsler, montado com barra de 5 kgf.m.

A torção de uma barra obedece à relação matemática a seguir:

onde:	Mt: momento torçor aplicado

Mt=G⋅q⋅Ip

G: módulo de elasticidade

: ângulo de torção por unidade de comprimento do eixo

Ip: momento polar de inércia da secção transversal

Conforme podemos observar na figura abaixo, o valor de  será o quociente do ângulo de torção total  pelo comprimento do eixo .

Mt=F⋅dq=jρ

Esquema de funcionamento do dinamômetro de torção.

A barra de torção é ligada ao eixo do motor por um sistema de molas. Quando o eixo entra em movimento, os discos tendem a permanecer parados por causa da inércia, causando uma deformação  que é lida no disco de acrílico através de um espelho e transformada diretamente em momento torçor , através do gráfico de calibração do dinamômetro em função do tamanho da barra, no nosso caso 5 kgf.m.

Gráfico de calibração do dinamômetro de torção

De posse dos valores da Pmb e da Pbf podemos calcular o rendimento :

h=Pb→fPm→b

III. Esquema da Instalação

A experiência foi realizada utilizando-se o equipamento demonstrado na figura abaixo.

                - Cronômetro

                - Registro tipo gaveta

                - Manômetro

                - Vacuômetro

                - Bomba

                - Espelho

                - Observador

                - Lâmpada

                - Motor

                - Válvula de pé

IV. Descrição da Experiência

Abrimos o registro de gaveta situado entre a bomba e o tanque, ligamos o motor e esperamos algum tempo até que o bombeamento de água entrasse em regime permanente. Atingida esta condição, esvaziamos o tanque abrindo o ralo no fundo do mesmo.

Enquanto isso, regulamos a abertura do registro para conseguir um valor pré-determinado de . Este  é lido no espelho, que reflete o disco de acrílico sendo iluminado por uma lâmpada, conforme o esquema da instalação mostrado acima.

Ao fim do esvaziamento do tanque, fechamos o ralo e começamos simultaneamente a cronometragem. Lemos os valores do vacuômetro Hs e do manômetro Hr, e esperamos que o volume no tanque atingisse um valor pré-determinado. Com estes dados calculamos a vazão Q (dividindo o volume pelo tempo cronometrado), o momento torçor Mt, através do gráfico de calibração do dinamômetro, e as potências Pmb e Pbf.

Este procedimento foi repetido nove vezes, para diferentes valores de . Para cada repetição conseguimos novos valores das grandezas acima mencionadas. Estes valores estão tabelados na seção seguinte.

                - Coleta de Dados

Valores utilizados durante o experimento:

                - rotação do motor   n = 1120 rpm

                - diferença de altura entre os manômetros  z =  0.15 m

                - peso específico da água   = 103 kgf/m3

| Ptos | Hs [m] | Hr [m] | Hm [m] | Vol [l] | t [s] |  | Q . 10-3 [m3/s] | Mt [kgf.m] | Pmb [CV] | Pbf [CV] |  [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.21 | 0.5 | 4.86 | 2000 | 80 | 1.3 | 25.0 | 2.762 | 4.319 | 1.60 | 37.0 |
| 2 | 3.81 | 3.5 | 7.46 | 2000 | 97 | 1.25 | 20.618 | 2.656 | 4.153 | 2.05 | 49.3 |
| 3 | 3.4 | 5.0 | 8.55 | 2000 | 111 | 1.2 | 18.018 | 2.550 | 3.987 | 2.054 | 51.5 |
| 4 | 3.13 | 5.5 | 8.78 | 1500 | 98 | 1.15 | 15.306 | 2.444 | 3.821 | 1.791 | 46.8 |
| 5 | 2.85 | 6.5 | 9.50 | 1500 | 112 | 1.1 | 13.392 | 2.334 | 3.649 | 1.696 | 46.4 |
| 6 | 2.72 | 6.7 | 9.57 | 1000 | 86 | 1.05 | 11.627 | 2.231 | 3.488 | 1.483 | 42.5 |
| 7 | 2.72 | 7.0 | 9.87 | 500 | 50 | 1.0 | 10 | 2.125 | 3.322 | 1.316 | 39.6 |
| 8 | 2.72 | 7.0 | 9.87 | 300 | 39 | 0.9 | 7.692 | 1.913 | 3.006 | 1.012 | 33.6 |
| 9 | 2.72 | 7.2 | 10.07 | 200 | 43 | 0.8 | 4.651 | 1.7 | 2.658 | 0.624 | 23.4 |
| 10 | 1.9 | 7.2 | 9.93 | ----- | ----- | 0.6 | 0 | 1.275 | 1.993 | 0 | 0 |

                - Gráficos

Curvas Características da Bomba Centrífuga Radial



Hm

Pmb

Pmb

Hm



Vazão [10-3 m3/s]

VII. Comentários

A bomba centrífuga radial que utilizamos apresentou melhor rendimento para uma vazão de 17,5 l/s. Para vazões baixas, o rendimento é igualmente baixo. Percebemos pelo gráfico que a potência transmitida pelo motor à bomba aumenta quando aumentamos a vazão, enquanto as perdas de carga diminuem consideravelmente.