PMC - 434   Laboratório de Máquinas Hidráulicas

Professor Sérgio Ceccato

Curvas características de uma bomba centrífuga

Primeira Experiência : 26 /08

André Galhego Arantes - NUSP: 3655612

Turma 44 - Data de Entrega: 16 / 09

Índice

1. Objetivo 	pág. 3

2. Resumo Teórico 	pág. 3

3. Esquema das Instalações 	pág. 4

4. Descrição do Teste 	pág. 4

5. Dados Coletados 	pág. 5

6. Gráficos 	pág. 5

7. Conclusões 	pág. 6

1. Objetivo

Esta experiência tem como objetivo obter um gráfico com as curvas características de uma bomba centrífuga radial. Para isto, foi-se utilizado um dinamômetro de torção, instalado entre a bomba e o motor. Assim, pode-se medir o torque transmitido, e, consequentemente, a potência efetivamente transferida entre o motor e a bomba.

As curvas que caracterizam uma bomba deste tipo são determinadas por grandezas em função da vazão e podem ser visualizadas pela figura 1. Sejam elas:

- H = f (Q)      	®  altura manométrica;

- PM®B = f (Q) 	® potência transferida do motor à bomba;

- h = f (Q) 	® rendimento da bomba.

Figura 1. Curvas Características de uma Bomba Centrífuga

- Resumo Teórico

Para se obter os valores numéricos necessários para o levantamento das curvas, foram utilizadas as seguintes fórmulas e nomenclaturas:

(1)	h=PB→FPM→B   , onde h é o rendimento da bomba;

(2)	PB→F=gQH75  , onde PB®F é a potência em CV fornecida pela bomba ao fluido,

g é o peso específico do fluido, em kgf/m3;

(3)	Q=Volumetempo  , onde Q é a vazão em m3/s ;

(4)	H=HS+HR+DZ+VR2−VS22g , onde H é a altura manométrica em metros,

DZ é a diferença de cota entre o manômetro e o vacuômetro,

VR é a velocidade média do fluido no recalque,

VS é a velocidade média do fluido na sucção,

g é a aceleração da gravidade,

HS é a altura manométrica lida no vacuômetro,

HR é a altura manométrica lida no manômetro;

Obs.: adotaremos VR » VS ; e a fórmula (4) fica:

- H=HS+HR+DZ;

- PM→B=MT⋅W75 , onde PM®B é a potência em CV fornecida pela motor à bomba,

MT é o momento torsor no eixo da bomba (kgf.m);

- W=p.n30 , onde W é a rotação do motor em rad/s,

n é a rotação do motor em rpm.

- Esquema das Instalações

Figura2. Esquema das Instalações

4. Descrição do Teste

O teste foi realizado utilizando-se o esquema acima. Operacionalmente, repetiu-se os seguintes passos:

- iniciava-se o escoamento do fluido no tanque;

- media-se o delta no dinamômetro, Ms no vacuômetro e Mr no manômetro;

- após tempo pré-determinado, cessava-se o escoamento;

- lia-se o volume acumulado no tanque.

Com isto, consegui-se montar os pontos mostrados na tabela 1.

5. Dados Coletados

Usando a instalação anteriormente, montou-se a seguinte tabela:

| Ms (cmHg) | Mr (kgf/cm2) | Volume (L) | tempo (s) | Delta | Mt (kgf.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,45 | 2000 | 105 | 1,25 | 2,65 |
| 23 | 0,50 | 2000 | 118 | 1,20 | 2,55 |
| 22 | 0,60 | 1500 | 101 | 1,15 | 2,4 |
| 21 | 0,65 | 1500 | 116 | 1,10 | 2,3 |
| 20 | 0,67 | 1000 | 89 | 1,05 | 2,2 |
| 19 | 0,70 | 500 | 52 | 1,00 | 2,1 |
| 19 | 0,72 | 300 | 46 | 0,90 | 1,9 |
| 19 | 0,72 | 200 | 50 | 0,80 | 1,7 |

Tabela 1. Dados coletados

Na tabela 1, Ms corresponde à medida de pressão feita no vacuômetro, e Mr, à medida de pressão feita no manômetro; delta corresponde à diferença da medida lida no dinamômetro e de seu referencial ( no caso, 9,8 ).

Mt não foi medido diretamente. A partir do delta, usou-se um gráfico delta X Mt, utilizando-se uma reta referente a 5 kgf.

6. Gráficos

Para a montagem dos gráficos, precisou-se anteriormente que se fossem feitos cálculos que resultaram na tabela 2.

| Hs (m) | Hr (m) | Q (m3/s) | NM®B (CV) | NB®F (CV) | n (%) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,467 | 4,592 | 0,0190 | 4,144 | 2,043 | 49,30 | 8,209 |
| 3,190 | 5,102 | 0,0169 | 3,988 | 1,870 | 46,88 | 8,442 |
| 3,051 | 6,122 | 0,0149 | 3,753 | 1,809 | 48,21 | 9,324 |
| 2,913 | 6,633 | 0,0129 | 3,597 | 1,638 | 45,55 | 9,695 |
| 2,774 | 6,837 | 0,0112 | 3,440 | 1,433 | 41,65 | 9,761 |
| 2,635 | 7,143 | 0,0096 | 3,284 | 1,247 | 37,98 | 9,928 |
| 2,635 | 7,347 | 0,0065 | 2,971 | 0,863 | 29,06 | 10,132 |
| 2,635 | 7,347 | 0,0040 | 2,658 | 0,530 | 19,92 | 10,132 |

Tabela 2. Cálculo dos pontos das curvas

Onde Hs é a altura manométrica correspondente ao vacuômetro, e Hr, correspondente ao manômetro; Q é a vazão do fluido; NM®B é a potência transferida do motor à bomba; NB®F é a potência transferida da bomba ao fluido; n é o rendimento e H é a altura manométrica.

Para a obtenção de Hs e Hr, dividiu-se a pressão lida pelo peso específico do fluido. No caso, foi adotado gágua=980 kgf/m2.

Com a tabela 2, levantou-se as curvas o gráfico 1.

7. Conclusões

Concluiu-se que a coleta de dados foi coerente com as características gerais de uma bomba centrífuga. Levantou-se com sucesso as mesmas para a bomba em questão, onde possíveis erros durante o processo não influíram a ponto de alterarem significativamente os resultados desejados.