1- OBJETIVOS

O objetivo da experiência é o levantamento das curvas características de uma bomba centrífuga radial.

O levantamento foi feito utilizando-se uma instalação composta pela bomba cujas curvas características deviam ser levantadas e por um dinamômetro de torção, instalado entre a bomba e o motor. O dinamômetro permite a medição do torque transmitido e portanto a potência efetivamente fornecida à bomba pelo motor.

As curvas características são as seguintes :

 altura manométrica versus vazão (Hm x Q)

 potência fornecida do motor à bomba (Nmb x Q)

 rendimento versus vazão ( x Q)

2-ESQUEMA DA INSTALAÇÃO

Dados da instalação:

- Motor Westinghouse, 10 CV,1120rpm, 220V, 3 fases;

- Bomba Gasmotorenfabrik Deutz, centrífuga radial, com rotor de dupla entrada;

- Manômetro;

- Vacuômetro;

- Tacômetro;

- Cronômetro;

- Dinamômetro de torção Amsler montado com barra de torção de 5 kg.m

3-Introdução Teórica

Sendo  Pbf  a potência que a bomba fornece ao fluido e

Pmb a potência que o motor fornece a bomba

temos que:

Pbf  =  Q H     (cv)              e         Pmb = Mt   (cv) ,

75                                                     75

onde

 : peso específico do fluido   (Kgf/m3)

Q : vazão (volume/unidade de tempo)   (l/s)

H : diferença de cota entre o manômetro e o vacuômetro  (m):

H = Hr - Hs , onde

Hs : leitura no vacuômetro (m)

Hr : leitura no manômetro  (m)

Mt : momento torçor no eixo da bomba (via dinamômetro) (Kgf.m)

 : rotação do motor em rad/s , onde   =  n  , sendo n a rotação

30

do motor em rpm

Teremos

Hm = Hs + Hr + H +  Vr2−Vs2           (m)

2 g

g : aceleração da gravidade (ms2)

Se admitirmos que as leituras no vacuômetro e no manômetro estão            corretas e as velocidades Vr e Vs são iguais, teremos :

Hm = Hs + Hr + H    (m)

Teremos que o rendimento da bomba  será dado por

  =  Pbf         (%)

Pmb

Sobre o dinamômetro de torção, pode-se comentar o seguinte:

- a torção da barra obedece  a Mt = G Ip , sendo:

Mt : momento de torção aplicado

G : módulo de elasticidade

Ip : momento de inércia polar da seção transversal do eixo

 : ângulo de torção por unidade de comprimento do eixo

Usando-se o gráfico de calibração do dinamômetro, entra-se com a leitura no disco graduado e obtém-se o momento torsor, considerando o tamanho da barra.

4- Dados Coletados

Tabela 1 - Dados obtidos na experiência.

| Pontos | Hs (cm Hg) | Hs (mca) | Hr (kgf/cm2) | Hr (mca) | Volume (l) | Tempo (s) | Leitura no disco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 3,42 | 0,40 | 3,92 | 1500 | 80 | 1,30 |
| 2 | 24 | 3,15 | 0,50 | 4,90 | 1000 | 60 | 1,25 |
| 3 | 22 | 2,89 | 0,60 | 5,88 | 1000 | 71 | 1,20 |
| 4 | 21 | 2,76 | 0,65 | 6,37 | 700 | 58 | 1,15 |
| 5 | 20 | 2,63 | 0,70 | 6,86 | 500 | 47 | 1,1 |
| 6 | 20 | 2,63 | 0,72 | 7,06 | 300 | 39 | 1,0 |
| 7 | 20 | 2,63 | 0,72 | 7,06 | 200 | 40 | 0,9 |
| 8 | 19 | 2,5 | 0,74 | 7,25 | 100 | 45 | 0,8 |

Tabela2 - Cálculos

| Pontos | Hm (mca) | Q (l/s) | Mt (kgf.m) | N mb (CV) | N bf (CV) |  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,49 | 18,75 | 15,93 | 2,49 | 1,87 | 75,10 |
| 2 | 8,2 | 16,67 | 15,31 | 2,39 | 1,82 | 76,15 |
| 3 | 8,92 | 14,08 | 14,70 | 2,23 | 1,67 | 74,89 |
| 4 | 9,28 | 12,07 | 14,09 | 2,20 | 1,49 | 67,72 |
| 5 | 9,66 | 10,64 | 13,48 | 2,11 | 1,37 | 64,93 |
| 6 | 9,84 | 7,69 | 12,25 | 1,92 | 1,01 | 52,60 |
| 7 | 9,84 | 5,00 | 11,03 | 1,73 | 0,66 | 38,15 |
| 8 | 9,90 | 2,22 | 9,80 | 1,53 | 0,29 | 18,95 |

6 - Comentários/Conclusões

Através dos cálculos executados com os dados lançados na tabela, obteve-se três curvas:

- altura manométrica versus vazão

- potência do motor à bomba versus vazão

- rendimento versus vazão

Analisando-se o gráfico obtido, conclui-se que existiu um comportamento das curvas semelhante ao esperado pelos dados teóricos disponíveis, o que confirma sua veracidade.

Observa-se um pico de rendimento na região que compreende vazões de 14 a 19 l/s, o que leva a concluir que esta é a faixa ótima de utilização do equipamento. Nesta faixa, a potência máxima necessária no motor será de aproximadamente 2,5 cv, o que indica que maiores potências não se mostram necessárias, observados os valores extras de segurança. Nesta faixa, as vazões situam-se por volta de 18 l/s.