I - OBJETIVO

Esta experiência tem por objetivo verificar a veracidade das Leis de Semelhança em uma Bomba Centrífuga Radial (teoria esta já vista nas aulas teóricas da disciplina PMC-470 - Máquinas e Instal. Hidráulicas), que conta com o auxílio de uma instalação a qual será detalhada mais adiante.

Através dessa instalação, levantamos as curvas características (curvas Hm x Q) da bomba para duas rotações diferentes (ver tabela de dados). Em seguida, traça-se por um ponto de uma das curvas a parábola de funcionamento semelhante (H=k* Q2 ), verifica-se então o funcionamento semelhante através da intersecção da parábola com a outra  curva característica

A instalação conta, resumidamente, com os seguintes equipamentos:

· Canais subterrâneos d'água e tubulações;

· Bomba Centrífuga Radial;

· Vertedouro;

· Turbina;

· Tacômetro;

· Vacuômetro;

· Manômetro;

· e outros.

A turbina em questão está presente na instalação apenas com a função de controlar a vazão, mantendo-a constante a cada medida, através da regulagem de suas pás.

O vertedouro auxilia na medição da vazão (através da tomada de cota "h" ) uma vez que, ao contrário da experiência anterior, nessa      intalação não utilizamos a combinação reservatório + cronômetro para medida da vazão.

Para o cálculo da  vazão no caso do vertedouro, utilizou-se a         seguinte fórmula, conhecida como Fórmula de Francis:

Q = 1,838 x L x h(3/2)

Todos os cálculos, bem como as fórmulas e tabelas restantes estão explicitadas adiante.

II - RESUMO TEÓRICO SOBRE LEIS DE SEMELHANÇA

Analisemos agora os seguintes tópicos:

Þ Vertedores:

Para o cálculo da vazão, utilizamos nesta experiência um vertedor do tipo retangular, de parede delgada, através do qual são tomadas duas medidas:

· L = largura do canal em metros (no nosso caso L = 1m);

· h = altura da lâmina d'água em metros (variável conforme

a vazão).

ÞEquação da Energia:

Seja a "seção i" uma secção qualquer do escoamento. Define-se     a equação de energia para essa secção "i" como sendo:

Hi = Pi  +  Vi^2  +  Zi

g         2g

Avaliemos agora a energia transmitida da bomba para o fluido.

Sejam então as secções 1 e 2 correspondentes respectivamente às secções de sucção e de recalque da bomba, ou seja, às secções antes e depois da bomba. Temos que a energia transmitida da bomba para o fluido é dada por:

Hm = H2 - H1     (onde Hm é a energia transmitida)

Calculando - se então H1 e H2 e subtraindo-se um do outro vemos que a  energia transferida da bomba para o fluido pode ser     avaliada pela seguinte equação:

Hm = H2 - H1 = P2 - P1  +  V2^2 - V1^2  +  Z2 - Z1

g                  2g

sendo V1 = V2, pois a vazão permanece constante entre as seções 1  e 2 (antes e depois da bomba, respectivamente), a equação fica:

Hm =   P2 - P1  +  DZ    Þ   Hm = Hr + Hs + DZ

g

onde : Hs é a altura (pressão) de sucção da bomba;

Hr é a altura (pressão) de recalque da bomba;

DZ é diferença de cotas entre o manômetro e o vacuômetro a qual deve ser incluída nos cálculos.

ÞSemelhança

Podemos definir da análise dimensional os seguintes coeficientes:

· Coeficiente de Energia:

Ce   =     gHm         .

N2.D2

· Coeficiente de Vazão:

Cq   =       Q      .

N.D3

Daí teremos que a condição de semelhança para mudança de rotação

é dada por:

[Ce]N1  =   [Ce]N2  \     [Hm]N1   =   (N1)^2   .  [Hm]N2

(N2)^2

[Cq]N1  =   [Cq]N2  \     [Q]N1   =   (N1)   .  [Q]N2

(N2)

III - ESQUEMA DA INSTALAÇÃO

IV - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

As etapas descritas a seguir foram todas realizadas para as duas rotações, sendo todas primeiramente realizadas para o rotação de 800 rpm e a seguir novamente realizadas para a rotação de 900 rpm.

Sendo assim, para cada rotação:

· Regulou-se o registro para uma determinada vazão (Qi);

· Manteve-se a rotação do motor fixa (N1 = 800 ou N2 = 900 rpm);

· Manteve-se a perda de carga constante dentro da caixa (fazendo-se

DH = cte e regulando-se as pás da turbina);

· Medimos Pr (pressão de recalque) e Ps (pressão de sucção)

· Mediu-se a cota "h" no vetedor (para futuro cálculo da vazão através da fórmula de Francis);

· Repetiu-se todos os ítens anteriores para as várias vazões desejadas (mantendo-se a rotação fixa), através da regulagem do registro.

Após a realização desses ítens, temos então dados suficientes para plotagem dos pontos H = f(Q) para N1 = 800 rpm. (Curva 1)

Repetiu-se então todos os ítens acima indicados até que se obtivesse, novamente, dados suficientes para plotagem dos pontos  H = f(Q)  para

N2 = 900 rpm. (Curva 2)

Para a verificação de semelhança, deve-se traçar a parábola de funcionamento semelhante através de um ponto de uma das duas curvas já traçadas passando pela origem.

Obtida a parábola, calcula-se o valor esperado de vazão e altura manométrica para a outra curva que também pertence à parábola.

Verifica-se então se o ponto calculado aproxima-se ou não da curva já traçada, caracterizando a semelhança.

A seguir temos a representação dessas curvas:

V - COLETA DE DADOS

No laboratório anotamos, para duas rotações diferentes, as quais   obtínhamos com auxílio do tacômetro, os seguintes valores:

· altura de recalque;

· altura de sucção;

· cota "h" no vertedor;

Obtemos assim a seguinte tabela:

|  | Hr (kgf/cm2) | Hr (m) | Hs (cmHg) | Hs (m) | Hm (m) | h (cm) | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,38 | 3,80 | 27,5 | 3,740 | 7,840 | 11,6 | 72,616 |
| 2 | 0,41 | 4,10 | 27,5 | 3,740 | 8,140 | 10,7 | 64,331 |
| 3 | 0,41 | 4,10 | 28,0 | 3,808 | 8,208 | 9,3 | 52,128 |
| 4 | 0,41 | 4,10 | 28,0 | 3,808 | 8,208 | 8,2 | 43,158 |
| 1 | 0,60 | 6,00 | 28,5 | 3,876 | 10,176 | 11,6 | 72,616 |
| 2 | 0,65 | 6,50 | 28,0 | 3,808 | 10,608 | 10,5 | 62,536 |
| 3 | 0,65 | 6,50 | 28,4 | 3,862 | 10,662 | 9,2 | 51,289 |

z = 0,30 m

Ainda relativo à tabela acima temos:

1cm Hg = 1333 Pa = 0,136 m.c.a.

1 Kgf/cm2 = 10 m.c.a.

Hm = altura manométrica da bomba (Hm = Hs + Hr + Dz)

Hsist = altura manométrica do sistema (Hsist = Hest.+ kQ^2)

Hest. = altura estática a ser vencida pela bomba

k = representa as perdas singulares e distribuídas da instalação

Hr = altura de recalque

Hs = altura de sucção

Dz = diferença de cota entre o manômetro e o vacuômetro

Q = vazão

N = rotação onde : N(rad/s) = N(rpm).p/30

Com os valores tabelados obteremos o gráfico:

Obtida as curva características para 900 rpm e 800 rpm, tomou-se um ponto da curva de 900 rpm e 60 l/s de vazão obtendo

H=10,6107 m

de onde obteve-se a parábola de funcionamento semelhante.

Sabendo os valores de H e Q para 900 rpm, pôde-se obter os valores teóricos de H e Q para 800 rpm através das equações:

H800= (800/900)2 H900 ;

Q800=(800/900) Q900

Obtendo (ponto teórico):

H800 = 8.3838 m;

Q800 = 53.3333 l/s.

VI - CONCLUSÕES

Esta experiência permitiu, de forma bastante didática, a constatação da validade da teoria das Leis de Semelhança para Bombas Centrífugas.

Observando os resultados e após determinarmos a curva característica Hm x Q para as rotações N = 800rpm e N =900rpm, traçamos a parábola de funcionamento semelhante e através dela vimos que a curva  Hm x Q  obtida  experimentalmente é muito próxima da esperada (teórica) uma vez que o ponto calculado teoricamente é muito próximo do valor esperado (como se pode verificar no gráfico) .

O  pequeno erro deve-se principalmente à pequena quantidade de dados coletados.

Outros erros que devem ser considerados são os erros na tomada dos dados,  uma vez que se podem obter outros erros na leitura dos instrumentos.