I. Objetivos

Pretendemos com esta experiência obter dados para verificar a validade das leis de semelhança para bombas centrífugas. Utilizando uma mesma bomba, que trabalhará em rotações diferentes em cada uma das duas fases do teste, coletaremos dados para o levantamento de curvas teóricas, e então compararemos estas curvas com os pontos obtidos experimentalmente.

II. Resumo Teórico

As fórmulas a seguir fizeram-se necessárias para os cálculos referentes ao levantamento das curvas características:

II.1) Equação da energia:

(1)	Energia na secção 1: 	H1=P1g+V122g+Z1

(2)	Energia na secção 2: 	H2=P2g+V222g+Z2

Energia transferida da bomba para o fluido:

(3) 	Hm=H2−H1=Hr+Hs+DZ

Onde:	Hr, Hs: alturas manométricas no recalque e na sucção	[m]

V1, V2: velocidades nas secções 1 e 2				[m/s]

Z1, Z2: cotas das secções 1 e 2				[m]

g: peso específico do fluido 					[kgf/m3]

As velocidades nas secções 1 e 2 podem ser consideradas iguais.

II.2) Semelhança:

Semelhança da Análise Dimensional:

(4)	Coeficiente de Energia (CE):		y=CE=g.HmN2D2

(5)	Coeficiente de Vazão (CQ):		j=CQ=QN.D3

Condição de semelhança para mudança de rotação:

(6)	[CE]1 = [CE]2   ®  [Hm]1 = (N1/N2)2 . [Hm]2

(7)	[CQ]1 = [CQ]2  ®  [Q]1 = (N1/N2) . [Q]2

II.3) Vertedor retangular de parede delgada:

(9)	Fórmula de Francis:	Q=1,838⋅L⋅h32	onde:	Q = vazão [m3/s]

L = largura do canal [m]

h = lâmina de água [m]

III. Esquema da Instalação:

IV. Descrição da experiência

IV.I) Etapas para N1 = 800 rpm

a)  Regulagem do registro para uma determinada vazão;

b) Manutenção da perda de carga constante dentro da turbina, mantendo-se DH constante e se regulando as pás da turbina;

c)  Medição das alturas manométricas Hr e Hs;

d)  Medição de DZ;

e)  Medição da vazão Q no vertedor (h);

f)  Repetição dos itens a, b, c, d, e para várias vazões

IV.II) Etapas para N2 = 900 rpm

Repetimos o procedimento descrito para a primeira etapa.

V. Coleta de Dados

Para N1 = 800 rpm obtivemos:

| Ponto | Hr [kgf/cm2] [m] |  | DZ [m] | Hs [cmHg] [m] |  | h [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,42 | 4,2 | 0,3 | 27,0 | 3,67 | 0,113 |
| 2 | 0,42 | 4,2 | 0,3 | 27,0 | 3,67 | 0,106 |
| 3 | 0,43 | 4,3 | 0,3 | 27,0 | 3,67 | 0,091 |
| 4 | 0,44 | 4,4 | 0,3 | 26,0 | 3,53 | 0,080 |

Para N2 = 900 rpm obtivemos:

| Ponto | Hr [kgf/cm2] [m] |  | DZ [m] | Hs [cmHg] [m] |  | h [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,65 | 6,5 | 0,3 | 26,0 | 3,53 | 0,114 |
| 6 | 0,65 | 6,5 | 0,3 | 26,0 | 3,53 | 0,111 |
| 7 | 0,65 | 6,5 | 0,3 | 27,0 | 3,67 | 0,093 |
| 8 | 0,65 | 6,5 | 0,3 | 27,0 | 3,67 | 0,078 |

VI. Cálculos

| A tabela a seguir nos permitiu verificar as leis de semelhança para bombas centrífugas. A partir de valores experimentais H = f (Q) para N2 (= 900 rpm), foram calculados os valores correspondentes para N1 (= 800 rpm), utilizando as equações (6) e (7) da seção II.2. Ponto | Hm [m] | Q [l/s] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8,17 | 69,8 |
| 2 | 8,17 | 63,4 |
| 3 | 8,27 | 50,5 |
| 4 | 8,23 | 41,6 |
| 5 | 10,33 | 70,7 |
| 6 | 10,33 | 68,0 |
| 7 | 10,47 | 52,1 |
| 8 | 10,57 | 38,5 |

| Ponto | H900 rpm [m] | Q900 rpm [l/s] | H800 rpm [m] | Q800 rpm [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,33 | 70,7 | 8,16 | 62,84 |
| 2 | 10,33 | 68,0 | 8,16 | 60,44 |
| 3 | 10,47 | 52,1 | 8,27 | 46,31 |
| 4 | 10,57 | 38,5 | 8,35 | 34,22 |

Construimos o gráfico a partir da tabela acima.

VII. Gráficos

l pontos para N1 = 800 rpm calculado por semelhança

l pontos experimentais para N1 = 800 rpm

l pontos experimentais para N2 = 900 rpm

VIII. Conclusão

Através da análise por semelhança, comprovamos que os pontos calculados para a rotação de 800 rpm estão próximos aos pontos da curva levantada através dos dados coletados para a mesma rotação. A imprecisão na própria coleta dos dados causou a diferença entre esses pontos.