# Índice

Índice

1. Objetivos

2. Resumo Teórico

2.1) Equação da energia:

2.2) Semelhança:

2.3) Vertedor retangular de parede delgada:

3. Esquema da Instalação:

4. Descrição da experiência

5. Coleta de Dados

6. Cálculos

7. Gráficos

8. Conclusão

# 1. Objetivos

O objetivo desta experiência é verificar a validade das leis da semelhança para bombas centrífugas. Com uma mesma bomba trabalhando em rotações diferentes, serão coletados dados para o levantamento de curvas teóricas, para então compararmos estas curvas com os pontos obtidos experimentalmente.

# 2. Resumo Teórico

Utilizamos as fórmulas e nomenclaturas apresentadas a seguir para os cálculos referentes ao levantamento das curvas características:

## 2.1) Equação da energia:

H=Pg+V22g+Z

Energia na secção 1: 				H1=P1g+V122g+Z1		(1)

Energia na secção 2: 				H2=P2g+V222g+Z2		(2)

Energia transferida da bomba para o fluido: 	Hm=H2−H1		(3)

H2−H1=P2−P1g+V22−V122g+Z2−Z1⇒	Hm=H2−H1=P2g−P1g+DZ

Hm=Hr+Hs+DZ		(4)

Onde:	Hr, Hs: alturas manométricas no recalque e na sucção			[m]

V1, V2: velocidades nas secções 1 e 2 (podem ser consideradas iguais)	[m/s]

Z1, Z2: cotas das secções 1 e 2						[m]

g: peso específico do fluido 						[kgf/m3]

g: aceleração gravitacional						[m/s2]

Obs.: As velocidades nas secções 1 e 2 podem ser consideradas iguais, daí o desaparecimento do termo referente a elas na equação (4).

## 2.2) Semelhança:

Fazendo uma análise dimensional, define-se:

Coeficiente de Energia (CE):		y=CE=g.HmN2D2		(5)

Coeficiente de Vazão (CQ):		j=CQ=QN.D3		(6)

Condição de semelhança para mudança de rotação:

[ CE ] N1 = [ CE ] N2   ®  [ Hm ] N1 = ( N1/N2 ) 2 . [ Hm ] N2		(7)

[ CQ ] N1 = [ CQ ] N2   ®  [ Q ] N1 = ( N1/N2 ) . [ Q ] N2		(8)

## 2.3) Vertedor retangular de parede delgada:

Utilizaremos a Fórmula de Francis para calcular a vazão de água no vertedor retangular de parede delgada, a saber:

Q=1,838⋅L⋅h32				(9)

Onde:		Q = vazão [m3/s]

L =  largura do canal [m]

h = lâmina de água [m]

3. Esquema da Instalação:

Os seguintes equipamentos e instalações foram utilizados ao longo do experimento.

# 4. Descrição da experiência

Utilizando-se o esquema de instalação exibido anteriormente, os seguintes passos foram executados repetidamente (variando-se a vazão no registro), para cada valor de rotação do motor (N1 = 800 rpm e N2 = 900 rpm):

a)  Regulagem do registro para uma determinada vazão;

b)  Manutenção da perda de carga constante dentro da caixa, através de:

b.1) DH constante;

b.2) Regulagem das pás da turbina;

c)  Medição das alturas manométricas Hr e Hs;

d)  Medição de DZ;

e)  Medição da vazão Q no vertedor (h);

# 5. Coleta de Dados

Com estes valores montou-se as tabelas a seguir, uma para N1 e outra para N2.

| Ponto | Hr [kgf/cm2] [m] |  | DZ [m] | Hs [cmHg] [m] |  | h [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,42 | 4,2 | 0,3 | 27,0 | 3,67 | 0,113 |
| 2 | 0,42 | 4,2 | 0,3 | 27,0 | 3,67 | 0,106 |
| 3 | 0,43 | 4,3 | 0,3 | 27,0 | 3,67 | 0,091 |
| 4 | 0,44 | 4,4 | 0,3 | 26,0 | 3,53 | 0,080 |

Tabela 1 - Rotação do motor N1 = 800 rpm

| Tabela 2 - Rotação do motor N2 = 900 rpm Ponto | Hr [kgf/cm2] [m] |  | DZ [m] | Hs [cmHg] [m] |  | h [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,65 | 6,5 | 0,3 | 26,0 | 3,53 | 0,114 |
| 6 | 0,65 | 6,5 | 0,3 | 26,0 | 3,53 | 0,111 |
| 7 | 0,65 | 6,5 | 0,3 | 27,0 | 3,67 | 0,093 |
| 8 | 0,65 | 6,5 | 0,3 | 27,0 | 3,67 | 0,078 |

# 6. Cálculos

Com a finalidade de se facilitar os cálculos, montou-se uma nova tabela, mostrada a seguir.

| Ponto | Hm [m] | Q [l/s] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8,17 | 69,8 |
| 2 | 8,17 | 63,4 |
| 3 | 8,27 | 50,5 |
| 4 | 8,23 | 41,6 |
| 5 | 10,33 | 70,7 |
| 6 | 10,33 | 68,0 |
| 7 | 10,47 | 52,1 |
| 8 | 10,57 | 38,5 |

Tabela 3 - Dados calculados

Para se verificar as leis de semelhança, foi utilizada a tabela 4. A partir de valores experimentais H = f (Q) para N2 (= 900 rpm), foram calculados os valores correspondentes para N1 (= 800 rpm), utilizando as equações (7) e (8) da seção 2.2.

| Ponto | H900 rpm [m] | Q900 rpm [l/s] | H800 rpm [m] | Q800 rpm [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,33 | 70,7 | 8,16 | 62,84 |
| 2 | 10,33 | 68,0 | 8,16 | 60,44 |
| 3 | 10,47 | 52,1 | 8,27 | 46,31 |
| 4 | 10,57 | 38,5 | 8,35 | 34,22 |

Tabela 4 - Dados calculados através da lei de semelhança

# 7. Gráficos

Gráfico

Comprovação da lei de semelhança para bombas centrífugas

# 8. Conclusão

As curvas características da bomba empregada no experimento foram levantadas com sucesso para os dois valores de rotação utilizados. Os dados coletados mostraram-se corretos, porém insuficientes para se traçar uma curva semelhante à curva experimental.

Verificou-se que, com a análise por semelhança, os pontos obtidos para a rotação de 800 rpm estão próximos da curva levantada através dos dados coletados para a mesma rotação. A discrepância entre os pontos experimentais e os calculados por semelhança é devida a algumas imprecisões na coleta dos dados.