1. Objetivo

Esta experiência tem como objetivo verificar a validade da semelhança para uma mesma bomba, mas funcionando em rotações diferentes. A partir de dados coletados, levantar-se-ão curvas teóricas que serão comparadas com os pontos obtidos experimentalmente.

2. Resumo Teórico

Para se obter os valores numéricos necessários para o levantamento das curvas, foram utilizadas as seguintes fórmulas e nomenclaturas:

A) Equação da energia:	H=Pg+V22g+Z

Energia na seção 1: 		H1=P1g+V122g+Z1			(1)

Energia na seção 2: 		H2=P2g+V222g+Z2		(2)

Energia transferida da bomba para o fluido:    H2−H1=Hm	(3)

H2−H1=P2−P1g+V22−V122g+Z2−Z1

Hm=H2−H1=P2g−P1g+DZ

Hm=Pr+Ps+DZ	(4)

B) Semelhança : Define-se, da análise dimensional:

Coeficiente de Energia : 	y=CE=g.HmN2D2			(5)

Coeficiente de Vazão :	j=CQ=QN.D3			(6)

Condição de semelhança para mudança de rotação:

[ CE ] N1 = [ CE ] N2   ®  [ Hm ] N1 = ( N1/N2 ) 2 . [ Hm ] N2	(7)

[ CQ ] N1 = [ CQ ] N2   ®  [ Q ] N1 = ( N1/N2 ) . [ Q ] N2		(8)

C) Vertedor retangular de parede delgada :

Fórmula de Francis :	Q = 1,838  L . h 3/2				(9)

onde :	Q = vazão em m3 / s

L =  largura do canal em m

h = lâmina de água em m

3. Esquema das Instalações

4. Descrição do Teste

O teste foi realizado utilizando-se o esquema acima. Operacionalmente, repetiu-se os seguintes passos:

a ) regulava-se o registro para uma determinada vazão;

b ) mantinha-se a rotação fixa do motor ( N1 = 800 rpm );

c ) mantinha-se a perda de carga constante dentro da caixa:

c.1 ) DH = Cte,

c.2 ) regulagem das pás da turbina;

d ) media-se Pr e Ps;

e ) media-se DZ;

f ) media-se Q no vertedor (h);

g ) repetia-se a partir de a) para várias vazões, regulando-se o registro.

Com isto, conseguiu-se montar os pontos mostrados na tabela 1.

A seguir, repetiu-se o procedimento, mas agora a rotação fixa do motor corresponde a N2 = 900 rpm. Montou-se, então, a tabela 2.

5. Dados Coletados

Usando a instalação anterior, foram montadas as seguintes tabelas:

Tabela 1. Dados coletados para N1 = 800 rpm

| Ponto | Pr ( kgf/cm2 ) | DZ ( m ) | Ps ( cm Hg ) | h ( m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,42 | 0,3 | 27 | 11,3 |
| 2 | 0,42 | 0,3 | 27 | 10,6 |
| 3 | 0,43 | 0,3 | 26 | 09,1 |
| 4 | 0,44 | 0,3 | 26 | 08,0 |

Tabela 2. Dados coletados para N2 = 900 rpm

| Ponto | Pr ( kgf/cm2 ) | DZ ( m ) | Ps ( cm Hg ) | h ( m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,65 | 0,3 | 26 | 11,4 |
| 6 | 0,65 | 0,3 | 26 | 11,1 |
| 7 | 0,65 | 0,3 | 27 | 09,3 |
| 8 | 0,66 | 0,3 | 27 | 07,8 |

6. Cálculos

Com os dados das tabelas acima, montou-se, para auxiliar os cálculos, a tabela 3. Ressalta-se que, para se utilizar a semelhança no experimento, não é necessário o conhecimento da dimensão do diâmetro da bomba, pois este não se altera. Para efeito de cálculo, utilizou-se um diâmetro unitário para a obtenção de CQ.

Tabela 3. Dados calculados

| Ponto | H ( m ) | Q ( m3/s ) | CE (*10-5) | CQ(*10-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.17 | 0.07 | 7.46 | 8.73 |
| 2 | 8.17 | 0.063 | 7.46 | 7.93 |
| 3 | 8.27 | 0.050 | 7.61 | 6.31 |
| 4 | 8.24 | 0.042 | 7.27 | 5.20 |
| 5 | 10.34 | 0.071 | 8.66 | 7.86 |
| 6 | 10.34 | 0.068 | 8.66 | 7.55 |
| 7 | 10.47 | 0.052 | 8.67 | 5.79 |
| 8 | 10.47 | 0.039 | 8.42 | 4.45 |

Para se verificar as leis de semelhança, montou-se a tabela 4, abaixo. A partir dos valores experimentais H = f ( Q )N2 , para N2 = 900 rpm, calculou-se os pontos correspondentes para N1 = 800 rpm, por intermédio das equações (7) e (8).

Tabela 4. Dados calculados por semelhança

| Regime | H ( 900 rpm ) | Q ( 900 rpm ) | H800= (800/900)2 H900 | Q800= (800/900) Q900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7.012 | 0.0707 | 8.170 | 0.06311 |
| 6 | 7.012 | 0.0680 | 8.170 | 0.06044 |
| 7 | 7.025 | 0.0521 | 8.273 | 0.04622 |
| 8 | 6.823 | 0.0400 | 8.273 | 0.03467 |

7. Conclusões

Concluiu-se que a coleta de dados foi coerente com as curvas características gerais de uma bomba centrífuga. Levantou-se com sucesso as mesmas para a bomba em questão, para diferentes rotações.

Com a análise por semelhança, verificou-se que os pontos obtidos margeiam a curva levantada para rotação de 800 rpm com um certo erro aceitável. Ao se levantar uma curva com dados coletados mais precisos, os pontos calculados estariam mais próximos à curva levantada.

8. Anexo