I. Objetivos

Nesta experiência vamos obter as curvas características em função da vazão para uma máquina hidráulica de características geométricas internas desconhecidas.

II. Resumo Teórico

A potência que o motor transmite à bomba é dada por:

Pm→b=Mt⋅N75

[CV]

onde:	N=2p⋅n60  [rd/s]		(n ® rotação do motor em rpm)

Mt = F1. b  [kgf.m]	             (Mt® momento torçor )

F 1  [kgf] ® força lida na balança 1 menos tara inicial

b  [m ] ® distância compreendida entre a linha de centro do eixo do motor e o 				        ponto de apoio da alavanca no prato da balança 1

A potência que a bomba transmite ao fluido é dada por:

Pb→f=g⋅Q⋅Hm75[CV]

onde:                g = 103	  [ kgf/m3 ]		( g ® peso específico da água)

Q [m3/s] ® vazão

Hm [m]    ® altura manométrica

De posse dos valores da Pm®b e da Pb®f podemos calcular o rendimento h:

h=Pb→fPm→b

Para cada secção da tubulação do sistema considerado, é válida a equação de Bernoulli:

H=Pg+V22g+Z

[m]       (H®carga total média da sucção considerada)

onde:		P  ® pressão média da sucção

g	® peso específico do fluido

V	® velocidade média do fluido na secção considerada

g	® aceleração gravitacional

Z	® cota média da secção considerada em relação ao plano horizontal de referência

Para nossa instalação, podemos considerar:	0 ® 1 : sucção

2 ® 3 : recalque

Enquanto o fluido percorrer a tubulação, deverá haver uma perda de carga, tanto localizada (devida aos acessórios da tubulação) como distribuída (devida ao atrito do fluido com a tubulação). É de se esperar, portanto, que a carga total do fluido na secção 1 (posição do vacuômetro na tubulação de sucção) seja igual à carga total média na secção 0 menos as perdas ocorridas entre as duas secções:

H0 - perdas = H1

A máquina hidráulica fornece ao fluido, entre as secções 1 e 2, um acréscimo na carga total média, daí a equação:

H1+Pb→fg⋅Q=H2

onde:        Pb→fg⋅Q=DHb→f= H2 - H1

As perdas na tubulação de recalque:

H2 - perdas = H3

Das secções 1 e 2 temos:

H1=P1g+V122⋅g+Z1

H2=P2g+V222⋅g+Z2

Onde:	P2	® leitura no manômetro (recalque)

P1	® leitura no vacuômetro (sucção)

V2 = V1 ® velocidades iguais, pois os diâmetros da sucção e do recalque são iguais

Z2 - Z1 = DZ ® diferença de cota entre o manômetro e vacuômetro

Assim:

Hb→f=H2−H1=P2g−P1g+DZ

Chamamos então P1/g de Ps (pressão efetiva na sucção) e P2/g de Pr (pressão efetiva no recalque). Além disso, sabemos que Ps é sempre menor do que a pressão atmosférica efetiva local, de modo que podemos escrever:

Hb®f = Pr + Ps + DZ

III. Descrição da Experiência

Procedeu-se da seguinte forma no decorrer da experiência para a coleta de dados:

- Regulou-se o registro para uma determinada vazão;

- Mediu-se a pressão na sucção e no recalque;

- Fez-se a leitura na balança 1, através da qual calculou-se o momento torsor;

- Mediu-se o tempo para o qual a água atingia um determinado nível no tanque;

- Fez-se a leitura na balança 2, e calculou-se o volume no tanque;

- Repetiu-se os passos de a) a e) para 10 diferentes aberturas do registro.

IV. Esquema da Instalação

V. Dados Coletados

|  | Pr |  | Ps |  | Volume |  |  | t | Balança 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ptos | [kgf/cm2] | [m] | [cmHg] | [m] | [litros] | [m3] | [s] |  | [kgf] |
| 1 | 0,7 | 7,0 | 38,5 | 5,23 | 50 | 0,05 | 43,5 |  | 1,80 |
| 2 | 1,0 | 10,0 | 37,0 | 5,03 | 50 | 0,05 | 45,5 |  | 1,85 |
| 3 | 1,4 | 14,0 | 35,0 | 4,75 | 50 | 0,05 | 49,0 |  | 1,90 |
| 4 | 1,8 | 18,0 | 32,5 | 4,41 | 40 | 0,04 | 43,0 |  | 1,95 |
| 5 | 2,1 | 21,0 | 31,0 | 4,21 | 40 | 0,04 | 46,0 |  | 2,00 |
| 6 | 2,5 | 25,0 | 29,5 | 4,01 | 30 | 0,03 | 38,5 |  | 2,05 |
| 7 | 2,8 | 28,0 | 28,0 | 3,80 | 30 | 0,03 | 41,0 |  | 2,10 |
| 8 | 3,2 | 32,0 | 26,5 | 3,60 | 20 | 0,02 | 31,0 |  | 2,15 |
| 9 | 3,5 | 35,0 | 25,5 | 3,46 | 10 | 0,01 | 17,5 |  | 2,20 |
| 10 | 6,0 | 60,0 | 21,0 | 2,85 | zero | zero | --- |  | 2,65 |

VI. Dados Calculados

| Ptos | F1=B1-T1 [kgf] | Mt = F1.b [kgf] | Q (x10-3) [m3/s] | H [m] | Pm®b [CV] | Pb®f [CV] | h [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,60 | 0,33 | 1,15 | 12,73 | 0,795 | 0,195 | 24,53 |
| 2 | 0,65 | 0,36 | 1,10 | 15,53 | 0,867 | 0,228 | 26,30 |
| 3 | 0,70 | 0,38 | 1,02 | 19,25 | 0,915 | 0,262 | 28,63 |
| 4 | 0,75 | 0,41 | 0,93 | 22,91 | 0,987 | 0,284 | 28,77 |
| 5 | 0,80 | 0,44 | 0,87 | 25,71 | 1,06 | 0,298 | 28,11 |
| 6 | 0,85 | 0,47 | 0,78 | 29,51 | 1,132 | 0,307 | 27,12 |
| 7 | 0,90 | 0,49 | 0,73 | 32,30 | 1,18 | 0,314 | 26,61 |
| 8 | 0,95 | 0,52 | 0,65 | 36,10 | 1,252 | 0,313 | 25,00 |
| 9 | 1,00 | 0,55 | 0,57 | 38,96 | 1,325 | 0,296 | 22,34 |
| 10 | 1,45 | 0,80 | zero | 63,35 | 1,927 | zero | zero |

VII. Gráficos

VIII. Conclusão

A bomba de características geométricas desconhecidas disponível para a experiência teve seu maior rendimento para a vazão de 0,93 l/s, como mostrado no gráfico. A potência transmitida do motor à bomba diminuiu com o aumento da vazão, ao contrário do que acontecia na bomba centrífuga radial.