# Exigências da qualidade

- pressão

- vazão

- teor de água

- teor de partículas sólidas

- teor de óleo

- esterilização

# Estações de tratamento - Contaminante - Dispositivo (se houver)

Aspiração – poeira, impurezas diversas, vapor d’água – filtro

Compressão – Óleo, fuligem, partículas de desgaste

Resfriamento – Água – Filtro separador

Secagem – Vapor d’água – Secador

Armazenagem – Ferrugem

Distribuição – Óxido

Tratamento – Água – Filtro lubrificador

# Produção de ar comprimido: Grande parte da energia empregada é consumida por perdas de atrito e/ou térmica à rendimento diminui

# Pontos importantes para a seleção de um equipamento de compressão

- pressão de trabalho PB

- vazão V

- tipo de ar comprimido (isento de óleo, com óleo, etc.)

- características do consumo

A seleção ocorre conforme:

- tipo construtivo: pistões, rotativo, turbo-compressor

- lubrificação: a seco, a óleo, a injeção de óleo

- execução: monoestágio, multiestágio

- refrigeração: a ar, a água, intermediária, por injeção de óleo

- filtração: filtro de aspiração, para ar comprimido, de óleo, separador de óleo

- regulação: da rotação, do excesso de pressão, da pressão de aspiração, da interrupção, em vazio, da recirculação

Tipos de compressores

Máquinas de deslocamento: 	- compressor monoestágio de pistões

- compressor de pistões múltiplos / de membrana

- compressor de pistão rotativo

- compressor de palhetas, de parafusos, “Roots”

Máquinas fluido-dinâmicas (turbo-compressores):	- compressor radial / axial

Classificação:

- compressores volumétricos: volume de ar que vai diminuindo, e pressão aumentando.

- compressores dinâmicos: ao ar é imposta uma velocidade, en.cinética vira pressão.

Compressor Monoestágio

- muito difundidos

- operação segura e confiável

- várias execuções, faixas de pressão e vazão

- econômicos de 8 a 10 bar para pequenas vazões, ou então 4 bar para grandes vazões (já que neste tipo de compressor ocorrem grandes perdas térmicas à pressões elevadas)

- Compressor Multiestágio

- razão de compressão menor por estágio, e o ar é resfriado antes do estágio seguinte à melhor rendimento

- Compressor de parafusos

- devido ao deslocamento contínuo, não ocorrem golpes e oscilações de pressão

- não possuem válvulas de aspiração e de pressão à bx manutenção, alta rotação e pequena dimensão

- desvantagem: consumo de potência maior do que compressores de pistões

- construídos para operar a seco para ar comprimido isento de óleo, ou no caso normal com injeção de óleo para lubrificação, vedação e resfriamento

- Compressor de palhetas

- rotor fica excêntrico na carcaça, aspiração e recalque por fendas

- execução simples, com muitos cursos de operação à fluxo pouco pulsante

- lubrificação por injeção de óleo

- Compressor “ Roots”

- sem compressão interna, pressão vem da resistência oferecida ao fluxo à bx pressões

- com acionamento sincronizado, pode-se utilizá-lo sem lubrificação (pois não haverá contato entre os pistões)

- utilizado principalmente para o transporte pneumático

Compressor axial

- Ar passa por rodas girantes e atinge altas velocidade, e no último estágio, através de um difusor, essa energia é convertida em pressão

- Fabricados para elevadas vazões de ar, para se conseguir altas pressões são necessários vários estágios

- Compressor radial

- mesmo esquema que o axial, só que o ar é dirigido para a saída no sentido radial, onde se converte em pressão

- como no axial, para se obter pressões maiores é necessário usar vários estágios

Secagem do ar comprimido

- vapor d’água é aspirado juntamente com ar no compressor, e apareec de forma concentrada no ar comprimido recalcado

- medida do teor de vapor d’água: ponto de orvalho (~ de pressão para ar comprimido)

- capacidade de absorção depende da alteração da temperatura, e disso tudo depende a quantidade de água previsível

Eliminação de água do ar comprimido

- através de filtros (separadores de água) à deve-se prever um bom dreno

- não elimina vapor dágua

Eliminação do vapor d’água

- dependendo do processo de secagem e do ponto de orvalho, custos podem aumentar de 10 a 20%

- uma boa secagem é condição essencial para o bom funcionamento de equipamentos pneumáticos

- POR RESFRIAMENTO: boa eliminação de água; ponto de orvalho alcançável entre +2 a +5ºC

- POR ADSORÇÃO: substâncias secadoras que por vias físicas (efeito capilar) adsorvem o vapor d’água do ar. Ponto de orvalho: -20oC chegando em casos especiais a -90oC.

- POR ABSORÇÃO: vapor absorvido de modo químico, através de sais. Ponto de orvalho chega a +10oC.

- SOBRECOMPRESSÃO: se o ar comprimido for novamente descomprimido total ou parcialmente, ocorre uma redução do ponto de orvalho

Tratamento do ar comprimido

- Filtro: eliminar partículas sólidas e líquidas, ocorre em 2 etapas; 1a. pré eliminação, feita por rotação do ar (força centrífuga), depois por eliminação fina é feita por elemento filtrante. Manutenção: controlar resíduo depositado, limpar e substituir o elemento

- Redutora de Pressão (reguladora): mantém pressão no equipamento constante. Só diminui, não aumenta P.

- Lubrificador: lubrificar aparelhos pneumáticos de trabalho e comando, através de gotejamento de óleo de um tubo ascendente; devido à alta velocidade do fluxo de ar, o óleo é atomizado em forma de névoa. Manutenção: controlar nível de óleo e dosagem de óleo.

- Grupo integrado de tratamento: os 3 componentes acima unidos como peça única (execução de 3 componentes) ou ainda filtro e regulador numa só unidade (que junto com o lubrificador à 2 elementos)